望牛墩镇生产安全事故隐患公示-20210273

- 企业名称：东莞市云扬电子科技有限公司望牛墩分公司

- 隐患情况：

- 事故隐患排查治理状况的记录未向从业人员进行通报；

- 未按规定组织应急预案演练；

- 安全生产教育和培训档案缺失；

- 一楼车间灭火器被遮挡，影响使用；

- 一楼粉尘车间现场清理粉尘时使用清理工具不规范（使用铁铲）；

- 一楼车间安全出口、疏散通道被堵塞，存在发生紧急情况时，阻碍人员逃生的风险；

- 一楼车间固定式压力容器底座未进行固定，存有压力容器受振动发生变形、裂纹或倾倒的风险；

- 一楼车间未设置醒目的人行安全通道标志线；

- 一楼车间建筑物安全出口及疏散门的上方未设置灯光指示标志；

- 一楼车间生产设备现场未见到安全操作规程。

三、现场照片：